**Załącznik nr 2 – UPS (Część 1)**

1. Minimalne wymagania:
* **Obudowa:**  Rack 19", do montażu w szafie, wysokość 1U lub 2U.
* **Głębokość urządzenia:**  Maksymalnie 35cm
* **Podtrzymanie urządzeń:**  UPS musi zapewnić niezakłócone podtrzymanie pracy do dwóch switchy z funkcją PoE,
* **Technologia:** Line-interactive,
* **Zimny start:** TAK
* **Moc podtrzymywana:**  min. 500 VA, min. 350 W . Moc wyjściowa PoE dla jednej szafki w zakresie 15–60W (łączna moc urządzeń zasilanych przez switch/switche w szafce)
* **Czas podtrzymania:**  Co najmniej 8 minut przy obciążeniu 50%
* **Wyjście:**  Co najmniej łącznie 3 gniazda z podtrzymaniem; 230 V EU lub IEC 320 C13
* **Sygnalizacja stanu pracy:**  LED lub LCD pokazujące status pracy i poziom naładowania akumulatora.
* **Akumulatory:**  Wbudowane, z możliwością wymiany przez użytkownika.
* **Certyfikaty:**  CE, zgodny z normami bezpieczeństwa.
* **Gwarancja:**  Minimum 24 miesiące.