**Zarząd Powiatu**

**Stalowowolskiego**

IMP.272.1.27.2020 Stalowa Wola, 09.11.2020 r.

**Wyjaśnienia nr 2**

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: **„Zaprojektowanie i rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”.**

Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do w/w zapytania ofertowego wypłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy kable elektryczne również mają spełniać normę CPR, tj. klasa Bca ?

Odpowiedź:

**Kable elektryczne również mają spełniać normę CPR.**

Pytanie 2

W załączniku nr 3 w pkt. nr 4, jak również w pkt. nr 5.1.1.1 jest mowa o kablach transmisyjnych miedzianych w kategorii 6, oraz o przebadaniu kabla w pasmie 500 MHz, które jest wymogiem dla kategorii 6A, czy dopuszczacie Państwo kabel przebadany w pasmie 300 MHz ?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza kabel przebadany w pasmie 300 MHZ.**

Pytanie 3

W załączniku nr 3 w pkt. nr 4, jak również w pkt. nr 5.1.1.1 jest mowa o kablach transmisyjnych miedzianych o średnicy zewnętrznej 5.4 mm, promieniach gięcie 45/25 mm, oraz wadze 35,7 kg/km, czy dopuszczacie Państwo wykorzystanie kabla o parametrach: średnica zewnętrzna: 7,00 mm, promienie gięcia 57/29 mm, waga: 48 kg/km ?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza kabel o powyższych parametrach.**

Pytanie 4

W pkt. 4 mowa jest o zakończeniu kabla na ekranowanym module RJ45, natomiast okablowanie proponujecie Państwo nieekranowane, proszę o potwierdzenie czy kable mają być ekranowane, czy nie i czy moduły mają być ekranowane czy nie??

Odpowiedź:

**Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być nieekranowane.**

Pytanie 5

Czy Patch Panele mają być oparte na modułach IDC (keystone), czy na przyłączeniach LSA??

**Zamawiający dopuszcza oba rodzaje.**

**Janusz Zarzeczny**

**Starosta Stalowowolski**